机械水表

武汉盛帆电子股份公司

安装、使用产品前，请阅读使用说明书并保留备用

# 1.概   述

DN15--DN50通常采用旋翼式水表（以下简称水表）是用于计量流经自来水管道的水体积总量的仪表，适用于小型企事业单位和家庭用水。产品主要有LXS-15～50、LXSL-15～20为湿式水表，计量读数装置有指针式（C型）和字轮式（E型），LXSG为E型干式水表，计数器真空密封，可长期保持读数清晰。

DN50及DN50以上口径选用水平螺翼式、垂直螺翼式水表，该水表用于计量流经管道内的水流总量，适用于供水干线。

产品主要有垂直螺翼可拆式水表（DN40-200）、

垂直螺翼可拆式(液封) （DN50-200）、

水平螺翼可拆式水表  （DN40-500 ）、

水平螺翼可拆式高精度水表水平螺翼可拆（DN50-200）

各项技术指标均符合国家标准GB/T778.1～.5-2018要求。

# 2.技术参数

1、流量范围

| 公称口径 DN(mm) | 量程比R | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3/Q1 | m3/h |  |  |  |
| 15 | 80 | 3.15 | 2.5 | 0.05 | 0.031 |
| 20 |  | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 |
| 25 |  | 7.9 | 6.3 | 0.13 | 0.08 |
| 32 |  | 12.5 | 10 | 0.20 | 0.125 |
| 40 |  | 20 | 16 | 0.315 | 0.20 |
| 50 |  | 31.5 | 25 | 0.50 | 0.315 |
| 15 | 100 | 3.15 | 2.5 | 0.04 | 0.025 |
| 20 |  | 5 | 4 | 0.064 | 0.04 |

a、过载流量Q4：水表在短时间内能符合最大允许误差要求，随后在额定工作条件下仍能保持计量特性的最大流量。

b、常用流量Q3：水表在额定工作条件下的最大流量。在此流量下，水表应正常工作并符合最大允许误差要求。

c、分界流量Q2：出现在常用流量和最小流量之间、将流量范围划分成各有特定最大允许误差的“高区”和“低区”两个区的流量。

d、最小流量Q1：要求水表的示值符合最大允许误差的最低流量。

2、测量误差

a、从最小流量Q1至不包括分界流量Q2的低区，最大允许误差为±5%。

b、从包括分界流量Q2至包括过载流量Q4的高区，最大允许误差为±2%；水温高于30℃时±3%。

3、水表最高允许工作压力为1 MPa。水表的最高允许工作温度为30℃；热水90℃。

4、常用流量时，压力损失不超过0.063MPa。

# 3. 外形及安装尺寸

LXS和LXSG

| 公称口径 | 长度L | 长度L1 | 宽B | 高H | 连接螺纹 |  | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  |  |  | d | D | kg |
| 15 | 258 | 165 | 97 | 110 | R 1/2 | G 3/4 | 1.6 |
| 20 | 299 | 195 | 97 | 110 | R 3/4 | G 1 | 2.1 |
| 25 | 345 | 225 | 110 | 115 | R 1 | G 1 1/4 | 2.6 |
| 32 | 354 | 230 | 110 | 115 | R 1 1/4 | G 1 1/2 | 2.8 |
| 40 | 373 | 245 | 125 | 155 | R 1 1/2 | G 2 | 4.5 |
| 50 | 280 | 280 | 125 | 175 | 法兰连接按GB2555 |  | 14.5 |

LXSL-15～20

| 公称口径 | H | H1 | B | L | 连接螺纹d | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  |  |  |  | kg |
| 15 | 190 | 95 | 97 | 78 | R 1/2 | 1.7 |
| 20 | 205 | 100 | 97 | 88 | R 3/4 | 2.0 |

DN50口径以上水表规格参数

| 水表型号 | 公称 口径 DN | 长度 L mm | 连接法兰按 GB/T 17241.6-2008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法兰外径 D(mm) | 螺栓孔中心圆直径D1(mm) | 单边螺栓数与孔直径 |
| 水平螺翼式水表 | 40 | 200 | 150 | 110 | 4-Ø19 |
|  | 50 | 200 | 165 | 125 | 4-Ø19 |
|  | 65 | 200 | 185 | 145 | 4-Ø19 |
|  | 80 | 225 | 200 | 160 | 4/8-Ø19 |
|  | 100 | 250 | 220 | 180 | 8-Ø19 |
|  | 125 | 250 | 250 | 210 | 8- Ø19 |
|  | 150 | 300 | 285 | 240 | 8- Ø23 |
|  | 200 | 350 | 340 | 295 | 8/12-Ø23 |
|  | 250 | 450 | 405 | 355 | 12-Ø28 |
|  | 300 | 500 | 460 | 410 | 12-Ø28 |
|  | 400 | 600 | 580 | 525 | 16-Ø31 |
|  | 500 | 800 | 715 | 650 | 20-Ø34 |
| 垂直螺翼式水表 | 40 | 245 | G2B(连接螺纹D) |  |  |
|  | 50/50S | 280/200 | 165 | 125 | 4-Ø19 |
|  | 65 | 300 | 185 | 145 | 4- Ø 19 |
|  | 80/80S | 370/225 | 200 | 160 | 4/8- Ø 19 |
|  | 100/100S | 370/250 | 220 | 180 | 8- Ø 19 |
|  | 150 | 500 | 285 | 240 | 8- Ø 23 |
|  | 200 | 500 | 340 | 295 | 8/12- Ø23 |
| 水表型号 | 公称 口径 DN | 长度 L mm | 连接法兰按 GB/T 17241.6-2008 |  |  |
|  |  |  | 法兰外径 D(mm) | 螺栓孔中心圆直径D1(mm) | 单边螺栓数与孔直径 |
| 水平螺翼式高精度水表/灌溉水表 | 50 | 200 | 165 | 125 | 4-Ø19 |
|  | 65 | 200 | 185 | 145 | 4-Ø19 |
|  | 80 | 225 | 200 | 160 | 4/8-Ø19 |
|  | 100 | 250 | 220 | 180 | 8-Ø19 |
|  | 125 | 250 | 250 | 210 | 8- Ø19 |
|  | 150 | 300 | 285 | 240 | 8- Ø23 |
|  | 200 | 350 | 340 | 295 | 8/12-Ø23 |
| 过滤器 | 40 | 200 | 150 | 110 | 4-Ø19 |
|  | 50 | 200 | 165 | 125 | 4-Ø19 |
|  | 65 | 200 | 185 | 145 | 4-Ø19 |
|  | 80 | 225 | 200 | 160 | 4/8-Ø19 |
|  | 100 | 250 | 220 | 180 | 8-Ø19 |
|  | 125 | 250 | 250 | 210 | 8- Ø19 |
|  | 150 | 300 | 285 | 240 | 8- Ø23 |
|  | 200 | 350 | 340 | 295 | 8/12-Ø23 |
|  | 250 | 450 | 405 | 355 | 12-Ø28 |
|  | 300 | 500 | 460 | 410 | 12-Ø28 |

# 4.  储藏及运输注意事项

4.1储藏环境

4.1.1 水表运输包装贮存应符合GB/T 13384《机电产品包装通用技术条件》。

4.1.2 水表应在原包装内贮存，保存地点的环境应清洁，环境温度不超过-20℃～+65℃，相对湿度不超过90%，空气中不含腐蚀性气体和霉菌。

5.2运输要求

5.2.1 运输时，需在包装条件下进行，禁止水表受到剧烈振动和冲击。

5.2.2 外箱叠放不得超过五层。

# 6.  开箱检查注意事项

6.1 开箱拆封时如果表受到剧烈撞击或高空跌落造成外壳有明显损毁痕迹时，不要使用水表，并尽快与供应商联系。

6.2 水表开箱后，短时间内如果不安装使用，应将水表包好放回原包装箱内收藏，如在多雨季节应及时采取防潮措施。

# 7.  安装、使用及注意事项

7.1 安装

7.1.1 选用水表规格应以常用流量为宜，不能单凭管道口径来确定水表的口径。水表使用时被测水的水温和水压应符合主要技术性能要求。

7.1.2水表安装时水流方向必须与表壳上的箭头方向一致，卧式水表必须保持水平安装；立式水表必须保持竖直安装。安装位置不宜长时间水下工作，应能防曝晒、受污染和水淹，且便于拆装和抄表，寒冬季节应采取保温措施。

7.1.3 水表罩壳上严禁搁置任何物品。注意防湿、防潮，防止水滴渗入卡座影响用户正常使用。

7.1.4 长期使用后，杂物堵塞或零件磨损等原因引起误差，须检修后使用。水表上的铅封用户不得启动，发现不正常现象应通知自来水公司或房产物业公司检修。

7.1.5 特别告示：注意安装预留尺寸必须符合水表外形尺寸安装要求，由于预留尺寸不足造成水表外壳受拉力损坏，责任自负；注意施工转运过程中，禁止拉扯信号线以免导致信号线断裂损坏，责任自负。

7.1.6 安装：水表应避免安装在有强磁场的场所。

7.1.7 水表如安装在锅炉的进水口，应在水表的出水口端安装止回阀，且水表尽最大限度远离止回阀,以免金属管路导热和热水回流烫坏水表。（注：我司现阶段无这种止回阀，如需使用，需要特殊说明）

7.1.8水表不使用时，指针如有微小转动，是由于管道中的水压不够稳定或其它原因引起的，建议在水表不使用时关闭水表上游的控制阀门以及在水表进水口端装止回阀。（注：我司现阶段为这种止回阀）

7.2 使用注意事项

7.2.1 本表的计量基准是机械式水表。当售水系统出现故障，暂无法修复时，应以机械指针读数作为收费依据。

7.2.2水表保管方法：平时要不定期检查水表，尽量保持水表工作环境的通风、干燥，水表的控制器密封性能较好。

7.3.3 不适用于有腐蚀性的液体。

# 8.  保修与服务

8.1 按武汉盛帆电子股份有限公司的质量服务承诺进行售后服务。

8.2 本说明书内容如因技术原因进行更改，恕不另行通知。

8.3 使用时请仔细阅读说明书，如有疑问请致电本公司。

8.4 免责条款

产品及其部件损坏，凡属下列情况中的任何一种，本公司不承担保修责任和赔偿义务：

1   由于现场环境及使用条件超出了产品规定范围的；

2   由于安装不当或使用不当造成的产品故障及事故的；

3   由于用户改装及自行调整，造成的产品故障及事故的；

4   当本公司产品铅封封帽遭受损坏、破坏或遗失的；

5   当产品整机或易损耗部件超出保修期的；

6   由于不可抗力或不可控因素（人为原因、天气原因、自然灾害等）造成产品损坏的；

7   非本公司生产的假冒产品；

8   非用户区域市场上指定购买及流通的产品。

由于未严格按照安装注意事项、国家行业产品标准相关规范进行安装，造成产品或其配件的损坏，制造商不负责因此而造成的直接和间接损失。

# 9. 常见故障诊断、分析及解决办法

| 故障现象 | 原因分析 |  | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不用水时水表自转 | 水表后端管网存在滴漏现象 |  | 如果自转均匀，则说明有滴漏现象，查找滴漏源头,如果水表后面的管道内无滴漏现象 |
|  | 水表安装不规范 |  | 水表前后直管段没有达到要求，前端要有10倍水表口径长度的直管段，后端要有5倍水表口径长度的直管段 |
|  | 管网压力波动 | 地区的供水管网压力波动 | 调整管网压力 |
|  |  | 人为干扰，用户私自在管网中加装增压设备 | 拆除设备，保证管网正常水压。 |
|  |  | 高层住宅采用的供水设备存在问题导致供水设备启动、停止及切换时引起的压力波动 | 调整供水设备 |
|  | 管网内存在空气 |  | 排空管道内的空气 |
| 用水时水表指针不转动 | 水表内部机芯损坏 |  | 返回厂家维修 |
|  | 水表内部被杂物卡住机芯齿轮组件、叶轮或翼轮 |  | 拆下水表清理杂物 |
|  | 冷水表当热水表用导致机芯塑料变形 |  | 水温超过50℃应采用热水表 |
|  | 水表选型不正确，导致水表不能在额定工作状态下运行。 |  | 水表选型时应根据管道中的水流量选取合适口径的水表。 |
| 用水时水表磁针不转动但其他指针正常转动 | 水表齿轮计数器上面安装的磁针脱落或空转 |  | 自行更换磁针或返厂维修 |

结束语：感谢您使用本公司产品！本产品使用说明书会随产品技术升级而更新，更新将不再通知用户，如说明书有差异，以实际产品为准。

武汉盛帆电子股份有限公司

地    址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道9号

邮    编：430200

电    话：027-81802522（总机）

027-81802561（售后）

027-81800559（市场）

传    真：027-81800652